| Projet | VGP Rouen |
| --- | --- |
| Projet Numero | N/A |
| client | SYS ENR |
| representant CLient | CUSTOMER NAME; MAIL, PHONE |
| Intervenant(s) complémentaire | N/A |
| mise en service réalisée par | Patrick Nonki |
| Durée opérations à réaliser Estimée : | 1w 1d 7h |

Chronologie DATE – DUREE – MISE EN SERVICE SUR SITE. DATE – DUREE – Mise en service à distance. DATE - DUREE – assistance / résolution / ESSAIS. DATE - DUREE – documentation - Echanges. DATE - DUREE – RDV non honoré : mobilisation.. Opérations réalisées Installation et énergie Analyse des risques Etat des lieux de l’installation Contrôle des composants après transport/ installation Vérification polarité 230V Mise en place Fusibles Batterie Vérification polarité 24VDC Alimentation des composants ☐Test checkbox Réseau TCP-IP Définition du plan d’adressage Mise à jour Firmware Router Paramétrage du routeur, explications sur paramétrage. Mise en place Liaison 4G SIM CLIENT Mise en place VPN Adressage Switchs Contrôle interconnexion des postes Mise en place anneau RSTP Centrale de Mesure de référence Adressage TCP-IP Paramétrage Bus RS485 Paramétrage rapports TC et TP Assignation des phases Systèmes tiers (Coupleur, Automate, logger) Intégration Logger onduleurs dans réseau TCP IP Activation Communication Modbus Installation et Paramétrage Icom Data Suite Mise à jour Field coupler Paramétrage et détection TICMaster Blue’Log XC PDL/PTR - Mise à jour blue’Log Paramétrage DI pour alarmes UPS Détection onduleurs Détection capteurs : Pyranomètre, irradiance, station météo, température ambiante, température module Détection Tracker Définition entrées et sorties TOR Mise en place liaison Maître Esclave - paramétrage régulation puissance active selon la loi : Zéro injection, limitation d’injection, DEIE P0 Régulation de la puissance Réactive activée, loi tan phi, Q(U), Cos Phi fixe, & DEIE Q0 - Activation interface agrégateur (RPC) Activation Scada Interface, FTP, Modbus configurator, OpenVPN Blue’Log XM PTR N°1,2,3 Mise à jour blue’Log Définition entrées et sorties TOR Paramétrage DI pour alarmes UPS Détection onduleurs Détection capteurs SMP10, WS600, température ambiante, température module Détection Tracker Assistances Diverses : Liaisons Fibre/réseau TCP-IP Réseau 4G Câblage Signaux Câblage capteurs Essais et contrôles Contrôle entrées TOR Contrôle sortie commandée Contrôle validité données mesurées des différents composants Comparaison centrale de mesure – Valeurs cumulées onduleurs – compteur Enedis Contrôle réponse des onduleurs aux consignes de Régulation Contrôles depuis le bornier DEIE des informations relatives à P0-Q0 Réception commandes Modbus Power Control Essai Remote Power Control Essais communication Icom Data Suite Liaison avec VCOM + contrôle Rapports et sauvegardes Sauvegarde du rapport de régulation Photos Sauvegardes blue’Log Sauvegarde Analyseur Réseau Sauvegarde Router Sauvegarde Programme PLC Sauvegarde Programme IDS Remise accès client Formation introductive Sauvegarde addressage du réseau Statut Sur place : blue’log, analyseur réseau, onduleurs, capteurs, router, paramétrés et détectés Solution 100% Fonctionnelle selon la logique Injection avec Régulation P et Q VIA DEIE Solution 100% Fonctionnelle selon la logique Zéro Injection Solution 100% Fonctionnelle selon la logique Injection du surplus Liaison VCOM établie OPERATIONS à Finaliser : Durée Estimée : Optimisations et Recommandations Note Importante ! Captures d’écran Compteur Production : Import et analyse des données dans Vcom: Rapports Essais Limitation Injection – Simulés / validés Marche Normale – Zero Injection Marche Normale – Limitation Injection Consigne; attendu; capture écran / validation. entre soutirage et Productible; Consigne PvarFix selon essais Ex : onduleurs arrêtés : Productible : Consigne de test :; - Conforme. Marche Normale; Consigne PvarFix selon Convention; - Conforme. Rapports Essais DEIE – Simulés / validés Régulation Puissance Active Marche Normale - Fin de passage à P0 Bornes; attendu; capture écran / validation. 35-37 (TCD); Consigne PvarFix selon Convention; - Conforme. 38-40 (TSD); Acquittement, continuité bornes TSD; Sans Objet (mesure validée) - Conforme. Marche Limitation - passage à P0 Bornes; attendu; capture écran / validation. 47-48 (TVC); Câblage générateur 0-20 mA 47(+)48 (-); Sans Objet (mesure validée) - Conforme. 36-37 (TCD); Consigne PvarAI selon TVC Convention Séquence : - 12mA=0W (offset si requis) - Puis valeurs libres selon P dispo; - Conforme. 39-40 (TSD); Acquittement , continuité bornes TS; Sans Objet (mesure validée) - Conforme. TCD :Télécommande Double TSS : Télésignalisation Double TVC :Télévaleur de Consigne Régulation Puissance Réactive Marche Normale - Fin de passage à Q0 Bornes; attendu; capture écran / validation. 41-43 (TCD); Loi Q(tanPhi) ou Q(U) selon Convention; - Conforme. 44-46 (TSD); Acquittement, continuité bornes TS; Sans Objet (mesure validée) - Conforme. Marche Limitation - passage à Q0 Bornes; attendu; capture écran / validation. 49-50 (TVC); Câblage générateur 0-20mA 49(+)50 (-); Sans Objet (mesure validée) - Conforme. 42-43 (TCD); Consigne QvarAI selon TVC Convention Séquence : - 12mA=0Var (offset si requis) - Puis valeurs <12 - Puis valeurs >12; - Conforme. 45-46 (TSD); Acquittement , continuité bornes TS; Sans Objet (mesure validée) - Conforme. Conformité aux essais donnée par le Gestionnaire de réseau : - OUI - NON TCD :Télécommande Double TSS : Télésignalisation Double TVC :Télévaleur de Consigne Fonctionnalités particulières Réinitialisation P0/Q0 Lorsque le blue’Log la régulation est modifiée par l’utilisateur, l’information liée à la méthode d’exploitation Fin de passage à P0 ou Q0 n’est pas conservée, cette consigne est fugitive. Afin de réguler selon les méthodes Fin de passage à P0 et Q0, une sortie du blue’Log est assignée et câblée à un relai double inverseur (ou 2 relais) permettant ainsi de réinitialiser ces commandes. Mode opératoire : Se connecter à l’interface graphique du blue’Log du PDL Dans le Menu Appareils/Sortie Numérique, Cliquer sur le bouton : Observation à destination de l‘Exploitant : Cette opération se substitue momentanément au DEIE, ainsi il est nécessaire de s’assurer qu’aucune requête de limitation n’est requise par l’Agence de CR à ce moment, par exemple lors de travaux sur le réseau. Dans ce cas il est possible de réaliser en coordination avec l’ACR le renvoi de ces demandes de Passage à P0 et/ou Q0 Durant cette étape les onduleurs peuvent être arrêtés via le blue’Log depuis le menu Appareils/Onduleurs : Suivi spécifique à réaliser par l’exploitant : Nous vous proposons de porter attention aux point suivants : - Mettre en place des alertes depuis le blue’Log (Menu Centrale PV/ Configuration d’alarme) : - Comparer les index relevés avec la production monitorée ; la référence Gestionnaire de réseau n’était pas accessible lors de la Mise en service Acceptance of work If there are no complaints within 14 days, the works are accepted. Further requests need to address to our technical support Team: Technical Support English +49 821 34666 44 technics@meteocontrol.com.